別図第１   中間バルブ設置位置標準図

【標準的な設置例】

- 宅内給水栓数が二分できる位置			②　民地内で複数に分岐する場合は分岐個所ごとに設置

＊この他、必要と判断された場合にも設置すること。

＊工事申込時と設置位置が大きく変更される場合は事前に報告すること。

【誤りの設置例】

- 宅内水栓を含まない位置				②　設置目的に合わない場所への設置

別図第２   止水栓及び量水器設置標準図

- 一般的な止水栓及び量水器設置位置

- 造成地などで位置指定道路を通過する場合

- 共同住宅、テナントなどで１戸で複数の量水器が必要な場合

- １敷地に複数の建築物がある場合

別図第３   量水器マンホール工標準図

（30㎜～50mmﾈｼﾞ式）

内幅寸法が同等以上の場合下枠部レジコン製品も可

平面図                           A-A断面図                       B-B断面図

※関連労務数量

床堀3.0m3      砕石基礎0.1m3      コンクリート工0.36m3      型枠工0.6m2

（50㎜ﾌﾗﾝｼﾞ式～100mm）

平面図

A-A断面図						B-B断面図

別図第４   さや管ヘッダー工法配管標準図

- 平　面　図

- 立上がり標準図

①１階部分給水						②２階部分給水

- 冬季間は開口部を閉じ、凍結防止対策を講じること。

＊1　量水器口径が13mmであっても20mmにて配管。

＊2　ヘッダー以降は13mmでよい。ただし、２階部分のヘッダーには20mmで配管。

＊3　２階部分の給水装置が少数（1,2個程度）であれば直接給水装置まで配管。

別図第５   給水装置施工詳細図

- ビニール管からの分岐工事

【誤】						【正】

・MCチーズは水圧変動、地盤沈下などにより離脱する可能性が高いので分岐部には使用しないこと。

- 配管の撤去

【誤】						【正】

・改造工事等で先端の給水器具が撤去されてしまった配管は、停滞水、漏水の原因となるので図のように撤去すること。

【誤】						【正】

・チーズを使用した分岐箇所は図のように撤去すること。

別図第５   給水装置施工詳細図

- 分岐口径25mm以下の元止水栓

・甲型止水栓は、内径125mmまたは300mmの規格を使用。

・表函内に土砂・水が浸入しないよう設置すること。

- 上水道給水管以外との接続

【禁止】					【正】

# Text boxes

M

M

M

M

道　路

住　宅

１ｍ以内

M

元バルブ

道　路

M

位置指定道路

区　画

M

M

１ｍ以内

区　画

区　画

共同住宅

M

M

M

M

１ｍ以内

住　宅

M

M

１ｍ以内

住　宅

※　表　　函

車道用　鋳鉄製　限界荷重25t以上

宅内用　鋳鉄製　車両通行の無い場所

100

100

900

1100

50

150

100

50

150

150

770

100

1100

B

150

A

A

900

570

870

150

B

50

150

570

50

150

150

1070

770

970

1170

③

B

①D13　L=1.1m　16本

②D13　L=1.2m　15本

③D13　L=1.75m　14本

④D13　L=0.4m　6本

②

A

A

359

④

※関連労務数量

床　　　堀　　4.5m3

基礎栗石工　　0.3m3

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ工　　0.2m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ工　　　1.4m3

型　枠　工　　14.4m2

鉄　筋　工　　62.2kg

582

1300

359

①

B

509

509

782

1800

③

③

100

100

100

150

150

1000

209

150

③

870

200

150

359

②

230

230

①

②

①

1350

870

1350

②

50

50

100

100

100

100

100

1500

150

150

1500

2000

玄関

M

和室

HIVPφ20*1

居間

XPEPφ20

*2

WC

水抜(不凍)栓

ヘッダー

台所

浴室

洗面所

洗濯機

給湯器

点検孔

点検孔

開口部

水抜栓

主ヘッダー

２階

給水栓

天井

副ヘッダー*3

点検孔

ヘッダー

開口部

点検孔

水抜栓

１階

MCソケット

VP用伸縮継手ポリ管用等

HIチーズ

MCチーズ

VP用伸縮継手ポリ管用等

MCソケット

HIキャップ等

HIソケット

不要部分

HIソケット

チーズ分岐

MCソケット

キャップ類

PE継手60°ユニオンベント

M

甲型止水栓

上水道水

井戸水・湧水等

上水道水

井戸水・湧水等

絶対に接続してはならない